## TROŠKOVNIK
PRILOG 2.
TROŠKOVNIK - KSC CELINE
R. br. | Naziv usluge/robe | J. mj. | Količina | Cijena | Ukupno(bez PDV)
1. | Dobava i ugradnja instalacijskog nadžbuknog limenog ormarića za ugradnju u prostoriju za upravljanje vanjskom rasvjetom približnih dimenzija 500x400x250mm. Ormarić opremljen sa: - automatski osigurač C25A, 3p (3 kom) - automatski osigurač C6A, 1p (1 kom) - odovodnik prenapona kl. B+C 50/275 4+0 (1kom) - fid sklopka 25/0,03A 4P - sklopka na vratima sa vanjske strane 0-1 10A (3kom) - stezaljke raznih dimenzija Kompletno ožićen sa uključenim svim sitnim materijalom | kpl | 1 |  | 0
2. | Dobava i ugradnja dekorativne parkovne svjetiljke slijedećih karakteristika: - startne snage max do 33W - minimalni izlazni svjetlosni tok sustava 4400 lm - optika simetrična - zaštita kompletne svjetiljke min. IP 66 - otpornost na udarce za zaštitno staklo ili polikarbonatni pokrov leća min. IK08 - zaštita kompletnog kućišta svjetiljke od korozije - kućište LED sustava od vučenog ili lijevanog aluminija - izvedba sa kaljenim zaštitnim staklom ili zaštitnim polikarbonatnim pokrovom - svjetlosni tok LED modula nakon 100.000 radnih sati minimum 80% incijalnog svjetlosnog toka (uz prosječnu vanjsku temperaturu od 30 °C) - temperatura boje izvora svjetlosti: 3000 K | kom | 3 |  | 0
3. | Dobava i ugradnja čeličnog rasvjetog stupa visine 4 m s četvrtastom temeljnom pločom, toplo cinčan, fi60 vrh stupa | kom | 3 |  | 0
4. | Izrada betonskog temelja rasvjetnog stupa dimenzija 0,75x0,75x0,8m, uključeno 4 komada sidrenih vijaka i iskop jame za temelj | kom | 3 |  | 0
5. | Dobava i ugradnja reflektorske svjetiljke startne snage max do 200W mora zadovoljiti slijedeće karakteristike: - minimalni izlazni svjetlosni tok sustava 36000 lm - klasa električne zaštite I ili II - kut zračenja: 60° - zaštita kompletne svjetiljke min. IP 65- otpornost na udarce za zaštitno staklo ili polikarbonatni pokrov leća min. IK08 - zaštita kompletnog kućišta svjetiljke od korozije – kućište LED sustava od vučenog ili lijevanog aluminija - izvedba sa kaljenim zaštitnim staklom ili zaštitnim polikarbonatnim pokrovom - svjetlosni tok LED modula nakon 50.000 radnih sati minimum 80% incijalnog svjetlosnog toka (uz prosječnu vanjsku temperaturu od 30 °C) - temperatura boje izvora svjetlosti: 5000 K | kom | 8 |  | 0
6. | Dobava i ugradnja kabela PP-00 3x1,5mm2 | m | 80 |  | 0
7. | Dobava i ugradnja čeličnog rasvjetog stupa visine 8 m s četvrtastom temeljnom pločom, toplo cinčan, na vrhu stupa konzola za 2 reflektora | kom | 4 |  | 0
8. | Izrada betonskog temelja rasvjetnog stupa dimenzija 1,30x1,30x1,1m, uključeno 4 komada sidrenih vijaka i iskop jame za temelj | kom | 4 |  | 0
9. | Dobava i ugradnja kabela PP-Y 5x6mm2, kabel se polaže unutar objekta sa uključenom PVC kanalicom i bušenjem rupa između pregradnih zidova | m | 20 |  | 0
10. | Dobava i ugradnja kabela PP00-A 4x16mm2 | m | 250 |  | 0
11. | Dobava i ugradnja trake za uzemljenje FeZn 30x4mm | m | 180 |  | 0
12. | Dobava i ugradnja korugirane cijevi fi50 za zaštitu kabla | m | 240 |  | 0
13. | Iskop i zatrpavanje rova dubine do 80cm, širine oko 10-15 cm | m | 160 |  | 0
14. | Dobava i ugradnja razvodne kutije, uključene uvodnice, sabirnice, montažni nosač, kompletni spojni materijal. Kutija se ugrađuje unutar rasvjetnog stupa | kom | 7 |  | 0
|  |  | UKUPNO : |  | 0
|  |  | PDV : | 25% | 0
|  |  | UKUPNO SA PDV : |  | 0